| 二 氧 化 碳 滅 火 設 備 檢 查 表 區劃名稱： 設備方式：□全區□局部□移動 |
| --- |
| 檢 修 項 目 | 檢 修 結 果 | 處置措施 |
|  | 種別、容量等內容 | 判定 | 不 良 狀 況 |  |
| 外 觀 檢 查 |
| 二氧 化碳 滅火 藥劑 儲存 容器 等 | 滅火藥 劑儲存 容器 | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 設置狀況 |  |  |  |  |
|  | 容器閥等 |  |  |  |  |
|  | 容器閥開放裝置 |  |  |  |  |
|  | 警報裝置等 |  |  |  |  |
|  | 自動冷涷機 |  |  |  |  |
|  | 連結管．集合管 |  |  |  |  |
| 啟動 用氣 體容 器等 | 啟動用 氣體容器 | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 容器閥等 |  |  |  |  |
|  | 容器閥開放裝置 |  |  |  |  |
| 選 擇 閥 | 本 體 | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 開放裝置 |  |  |  |  |
| 操作管．逆止閥 |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 | 手動 啟動 裝置 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  |  | 電源表示燈 | V |  |  |  |
|  | 自動 啟動裝置 | 火 災 探 測 裝 置 |  |  |  |  |
|  |  | 自動手動切換裝置 |  |  |  |  |
| 警報裝置 |  |  |  |  |
| 控 制 裝 置 | 控制盤 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 電 壓 計 | V |  |  |  |
|  | 開 關 類 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
|  | 備用品等 |  |  |  |  |
| 配 管 |  |  |  |  |
| 放射表示燈 |  |  |  |  |
| 噴 頭 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 放射障礙 |  |  |  |  |
| 防護 區劃 | 區劃變更 |  |  |  |  |
|  | 開口部自動 關閉裝置 |  |  |  |  |
| 緊急 電源 | 外 形 |  |  |  |  |
|  | 標 示 |  |  |  |  |
| 皮管等 | 周圍狀況 |  |  |  |  |
|  | 外 形 |  |  |  |  |
| 標示燈及標示 |  |  |  |  |
| 性 能 檢 查 |
| 二氧 化碳 滅火 藥劑 儲存 容器 | 高 壓 式 | 滅火藥劑量 | L× 支 |  |  |  |
|  |  | 容器閥開放裝置 | 電氣式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氣壓式 |  |  |  |  |
|  | 低 壓 式 | 滅火藥劑量 | kg |  |  |  |
|  |  | 液面計及壓力表 |  |  |  |  |
|  |  | 警報裝置等 |  |  |  |  |
|  |  | 自動冷涷機 |  |  |  |  |
|  | 連結管及集合管 |  |  |  |  |
| 啟動用氣體容器 | 氣 體 量 | 公升× 支 |  |  |  |
|  | 容氣閥開放裝置 |  |  |  |  |
| 選 擇 閥 | 閥本體 |  |  |  |  |
|  | 開放裝置 | 電氣式 |  |  |  |  |
|  |  | 氣壓式 |  |  |  |  |
| 操作管及逆止閥 |  |  |  |  |
| 啟 動 裝 置 | 手動 啟動 裝置 | 操 作 箱 |  |  |  |  |
|  |  | 警報用開關 |  |  |  |  |
|  |  | 按 鈕 等 |  |  |  |  |
|  |  | 標 示 燈 |  |  |  |  |
|  | 自動 啟動 裝置 | 火災探測裝置 | □專用 □兼用 |  |  |  |
|  |  | 切換裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 切換表示燈 |  |  |  |  |
| 警報 裝置 | 音響裝置 |  |  |  |  |
|  | 音聲警報 | dB |  |  |  |
| 控 製 裝 置 | 開 關 類 | 秒 |  |  |  |
|  | 遲延裝置 |  |  |  |  |
|  | 保險絲類 | Ａ |  |  |  |
|  | 繼 電 器 |  |  |  |  |
|  | 標 示 燈 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
|  | 接 地 |  |  |  |  |
| 放射表示燈 | V |  |  |  |
| 防護區劃 |  |  |  |  |
| 緊 急 電 源 | 端子電壓 | V |  |  |  |
|  | 切換裝置 |  |  |  |  |
|  | 充電裝置 |  |  |  |  |
|  | 結線接續 |  |  |  |  |
| 皮 管 等 | 皮 管 | m |  |  |  |
|  | 管 盤 |  |  |  |  |
|  | 噴 嘴 |  |  |  |  |
|  | 噴嘴開關閥 |  |  |  |  |
| 耐震措施 |  |  |  |  |
| 綜 合 檢 查 |
| 全 區 放 射 方 式 | 警報裝置 |  |  |  |  |
|  | 遲延裝置 | 秒 |  |  |  |
|  | 開口部自動關閉裝置 |  |  |  |  |
|  | 啟動裝置、選擇閥 |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳無洩漏 |  |  |  |  |
|  | 放射表示燈 |  |  |  |  |
| 局部 放出 方式 | 警報裝置 |  |  |  |  |
|  | 啟動裝置、選擇閥 |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳無洩漏 |  |  |  |  |
| 移動 式 | 瞄子開關閥 |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳無洩漏 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |
| 檢 查 器 材 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型 式 | 校正年月日 | 製造廠商 |
| 檢查日期 | 自民國 年 月 日 至民國 年 月 日 |
| 檢 修 人 員 | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 | (簽章) |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |
|  | 姓名 |  | 消防設備師(士) | 證書字號 |  | 簽章 |  |

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。

２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

| 二 氧 化 碳 滅 火 設 備 檢 查 表 |
| --- |
| 號 碼 | 容器號碼 | 總重量 ( kg ) | 鋼瓶重 ( kg ) | 氣體重量 (kg) | 檢 查 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 92.6.29 |  |  |  |  |  |
|  |  | (含容器閥) |  | 檢查時氣體之重量(kg) |
|  | 儲存容器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐壓試驗年月 |
| 1 | A-27031 | 133 | 87.8 | 45.2 | 45.2 |  |  |  |  | 89-10 |
| 2 | A-27032 | 127 | 81.8 | 45.2 | 45.2 |  |  |  |  | 89-10 |
| 3 | A-27033 | 129 | 84.6 | 44.4 | 45.0 |  |  |  |  | 89-10 |
| 4 | A-27034 | 134 | 88.7 | 45.3 | 45.3 |  |  |  |  | 89-10 |
| 5 | A-27035 | 129 | 84.7 | 44.3 | 45.0 |  |  |  |  | 89-10 |
| 6 | A-27036 | 130 | 84.6 | 45.4 | 45.4 |  |  |  |  | 89-10 |
| 7 | A-27037 | 133 | 87.7 | 45.3 | 45.3 |  |  |  |  | 89-10 |
| 8 | A-27038 | 130 | 83.8 | 46.2 | 46.2 |  |  |  |  | 89-10 |
| 9 | A-27039 | 132 | 87.6 | 44.4 | 45.0 |  |  |  |  | 89-10 |
| 10 | A-27040 | 134 | 88.3 | 45.0 | 45.0 |  |  |  |  | 89-10 |
| 11 | A-27041 | 129 | 84.1 | 44.9 | 45.0 |  |  |  |  | 89-10 |
| 12 | A-27042 | 130 | 84.1 | 45.9 | 45.9 |  |  |  |  | 89-10 |
|  |  |  | CO2 | 45kg裝 | 12支 |  |  |  |  |  |
|  | 啟動用氣體容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WM-16440 | 5.52 | 4.5 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  | 89-10 |
| 2 | WM-16441 | 5.61 | 4.6 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  | 89-10 |
|  |  |  | CO2 | 1kg裝 | 2支 |  |  |  |  |  |